

**ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАКЕЕВКИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«ЯСЛИ-САД №49 КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА ГОРОДА МАКЕЕВКИ»**

*ДНР 86124, г.Макеевка, Горняцкий район, ул.Невского, дом 39 «а»,*

*е-mail: dou-49.maksimova@mail.ru*

10.08.2021г. № 01-11 / 177

№\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Главному государственному инспектору

по пожарному надзору начальнику группы

надзорной деятельности и профилактической

работы 17 ПСЧ ГПСО г. Макеевки

.

Заведующего МДОУ№49 Максимовой Е.Ю.

**Мероприятия по устранению выявленных нарушений**

**по результатам плановой проверки соблюдения требований пожарной безопасности от 26 февраля 2021года по МДОУ №49**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование выявленного нарушения** | **Результаты** |
| 1 | Замена водонагревательных баков самодельного изготовления | Получен и установлен 1 бак .  Направлены заявки в управление образования:  - исх.№01-11/08 от 19.01.2021г.  - исх.№01-11/48 от 29.03.2021г  - исх.№01-11/104 от 31.05.2021г  -исх №01-11/171 от 02.08.2021г. |
| 2 | Переносные огнетушители не размещены путем навешивания на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, достаточном для их полного открывания | Выполнено |
| 3 | Объект не обеспечен необходимым количеством воды для осуществления пожаротушения ( не менее 1-го гидранта) | Установлен указатель расположения ближайшего пожарного гидранта по ул.Репина , 171. По запросу администрации МДОУ№49 в наличии письмо от КП «Компания «Вода Донбасса» от 20.06.2019г. Исх.№39.11/3057 |
| 4 | Пожарные краны находятся в не рабочем состоянии | Нет соединительных головок . Они числятся , но в наличии нет.  Информация недополучении товара – направлена в централизованную бухгалтерию: исх.№01-11/10 от 25.01.2018г.  Головка – гмн-60/2шт. – 60 руб. //2014 год//ФЛП Попов  Направлена заявка в управление образования исх.№01-11/104 от 31.05.2021г. |
| 5 | Пожарный щит не укомплектован согласно нори принадлежности ( отсутствуют огнетушители – 2 шт., кошма из негорючего или теплоизоляционного материала или волока размером 2х2 – 1шт., крюки – 3шт., лопаты – 1шт.). | Укомплектован полностью, кроме кошмы |
| 6 | Допущено использование глухих решеток на окнах (помещение спортзала) | Выполнено |
| 7 | Ковры и ковровые дорожки в помещениях связанных с пребыванием детей не прикреплены к полу | В коридорах и лестничных проемах дорожки закреплены с помощью спец.креплений.. В помещениях групповых комнат ковровые покрытия не расположены на путях эвакуации. |
| 8 | Все электроустановки (холодильники), работающие круглосуточно, не запитаны самостоятельными линиями , начиная от вводного устройства в здание (сооружение) | Выполнено отдельное подключение каждого электроприбора. |
| 9 | На люках выходов на кровлю, не указано место хранения ключей | Выполнено |
| 10 | Не организованы и не проведены профилактические осмотры и планово-предупредительные ремонты электрооборудования и электросетей, а также своевременное устранение нарушений, которые могут привести к пожару (завести график проведения планово-предупредительных ремонтов).  Заключить договор на плановое техническое обслуживание электроустановок со специализированной организацией ( с квалифицированными специалистами) | Договор заключен.  График планово-предупредительных ремонтов электрооборудования разработан |
| 11 | На пожарном щите (стенде) не указан номер телефона для вызова пожарной охраны | Указан |
| 12 | Дошкольное образовательное учреждение образования не обеспечено электрическим фонарем на случай отключения электроэнергии | Обеспечено в кол-ве 9 шт. |
| 13 | Групповые электрощитки не оснащены схемами подключения потребителей с объясняющими надписями и указанным значением номинального тока аппарата защиты (плавкой вставки) | Выполняется рабочим по ремонту |
| 14 | Не проведен расчет допустимой токовой нагрузки для имеющихся на объекте различный токоприемников  (электроприборов) : холодильники , электропечь, электрические котлы для отопления и т.д. | По паспортам электроприборов |
| 15 | Здание не оборудовано установкой пожарной сигнализации | Направлена заявка в управление образования исх.№01-11/104 от 31.05.2021г. |
| 16 | Здания и помещения не обеспечены системой оповещения людей о пожаре (СО 1-го типа) |
| 17 | Выход на кровлю не оборудован противопожарным люком 2-го типа размером не менее 0,6 х 0,8 м. |
| 18 | Дверной проем в противопожарной стене электрощитовой, отделяющей электрощитовую от смежного помещения, не оборудован противопожарной дверью |
| 19 | Не выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши (стропила, обрешетка) |
| 20 | Отсутствует защита здания от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2.5.-38 : 2008 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений» |

С уважением,

заведующий МДОУ№49 Е.Ю. Максимова

Максимова Елена Юрьевна 0713015671